全套管基樁工程施工抽查紀錄
（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）
編號：
工程名稱
分項工程名稱
檢查位置				檢查日期		○年○月○日
檢查時機		■檢驗停留點 □隨機抽查
檢查結果		○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目
檢查項目			抽查標準（定量定性）		實際抽查情形 / （敘述抽查值）		抽查結果
施工前	樁心檢測		水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說規定。
	基樁套管直徑		外徑≧150cm
	基樁套管璧厚		管厚≧16mm
施工中	套管位置偏差		≦7.5公分)
	鑽掘垂直精度		＜1/200
	基樁長度		60m〜60.75m
	樁底淤泥沈澱量		＜5㎝
	主筋直徑		32㎜
	箍筋直徑		19㎜
	搭接長度		40D
	主筋與箍筋支數		依施工圖〈如附件〉
	主筋長度		每節10~16m
	箍筋間距		依施工圖〈如附件〉
	鋼筋籠護耳		每斷面6個、間距3公尺
	坍度試驗		16cm≦最大坍度≦18cm
	氯離子含量試驗		≦0.3kg/m3
	混凝土試體製作		1組/75m3
施工後	基樁完整性		基樁需完整
	樁長		60m〜60.75m
缺失複查結果： / □已完成改善（檢附改善前中後照片） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 / 複查日期： 年 月 日 / 複查人員職稱： 簽名：
備註： / 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 / 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 / 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造主管簽名：　　　　　　　　　　　監造現場人員簽名：